## Naslov
INVESTITOR: | Općina Sunja
Trg kralja Tomislava 3, Sunja
GRAĐEVINA: | RECIKLAŽNO DVORIŠTE
TROŠKOVNIK
I. | NAPOMENA
II. | ELEKTRORADOVI
III. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
IV. | VIDEO NADZOR
V. | UZEMLJENJE
VI. | ISPITIVANJA, ATESTI, DOKUMENTACIJA

## napomene
I. NAPOMENE
Napomene:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu,
montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje
potpune funkcionalnosti.
U cijenu također uračunati sav potreban spojni, montažni,
pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje
i tehničku ispravnost.
Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno
izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog
ika | troškovnk | ika
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne
dužine trase.

## el.radovi
II. ELEKTRORADOVI
| Opis | Jed. Mjere | Količina | Jed cijena bez PDV | Ukupno
1 | Ugradnja samostojećeg priključno mjernog ormara SPMO
U SPMO se ugrađuju:
| -kombi brojilo 3 fazno (isporučuje HEP) | kom | 1
| -podnožje osigurača NP-00/III (isporučuje HEP) | kom | 1
| -umetci NVO 00 80 A (isporučuje HEP) | kom | 3
| -odvodnik struje munje, 3P (OBO) | kom | 1
| -ormar ožičiti, elemente označiti (komplet) | kom | 1
-dobava ormara od strane elektre s pripadajućom
| opremom (samo ugradnja) | komplet
2 | Dobava i montaža razvodnog ormara poz. R0.1, NŽ
| 54 modula. | kom | 1
U razvodni ormar ugraditi:
| - distributivni blok 125A, za prihvat kabela 25mm² | kom | 1
| -minijaturni automatski prekidač C10A, 1P, 15kA | kom | 1
| -minijaturni automatski prekidač C16A, 1P, 15kA | kom | 10
| -minijaturni automatski prekidač C20A, 3P, 15kA | kom | 2
| -minijaturni automatski prekidač C6A, 1P, 15kA | kom | 2
| -minijaturni automatski prekidač C100A, 3P, 15kA s | kom | 1
| naponskim okidačem 230V | kom | 1
| -zaštitni uređaj diferencijalne struje RCD 100/0,03A, 4P | kom | 1
| -ograničavalo vršnog opterećenja, isklopnik (samo ugradnja) | kom | 1
-IC svjetlosna sklopka s odvojenom foto sondom
| IC 2000, 16A, 250V | kom | 1
| -pomoćni sklopnik 4NO, 24A, 230V, 50 Hz, | kom | 1
| - preklopna sklopka: I-0-II, | kom | 1
| -odvodnik prenapona, , 4p (OBO) | kom | 1
| - N i PE sabirnice | kom | 3
| -ormar ožičiti, elemente označiti | komplet | 1
3 | Dobava i polaganje napojnih kabela sa
polaganjem kabela u instalacijske, tvrde i savitljive cijevi (cijevi uračunate u cijenu),
kako slijedi:
| -NYY-J 5x25 mm2 | m | 9
| -NYY-J 5x6 mm2 | m | 140
| -NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 5
| -NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 170
| -NYY-J 3x4 mm2 | m | 260
| -NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30
| -NYY 2x1,5 mm2 | m | 7
Napomena: Kabel se u kontejneru polaže u tvrde PVC cijev na
odstojne obujmice, dok se u zemlju polaže u savitljive PVC cijevi.
| - PEHD cijev Ø75mm za potrebe mosne vage (polaganje | m | 85
između kontejnera i mosne vage)
4 | Dobava, postavljanje i spajanje vodotijesne svjetiljke
5700 sa fluorescentnim cijevima (uračunate u cijenu) 2x35W T16,
3000K, 3330lm, IP65 .
Svjetiljka se postavljaja u ured objekta za zaposlenike
i u prostoru nadstrešnice.
| Svjetiljku isporučiti u kompletu s ovjesnim priborom. | kom | 3
5 | Dobava, postavljanje i spajanje stropne svjetiljke prema izboru
investitora sa štednom žaruljom 1x18W, 3000K, 1080lm, IP44.
| Svjetiljka se postavlja u sanitarijama objekta za zaposlenike. | kom | 2
6 | Dobava, postavljanje i spajanje na stup svjetiljke :
NIAS P s LED izvorom 52W, 4000K, 6490lm
| Svjetiljke se postavljaju na rasvjetne stupove. | kom | 11
7 | Dobava, montaža i spajanje nužne rasvjete u LP spoju i 1h
autonomijom (Ni-Cd bat.), 1x11W,
| 2G7, 1h, 260lm, s piktogramom "IZLAZ". | kom | 1
8 | Dobava i montaža modularnih sklopki, NŽ,
| - isklopna 10A, 250V | kom | 3
Montažu sklopki izvesti na visini 1,2m
9 | Dobava i montaža priključnice jednofazne, NŽ, prema izboru naručitelja:
| -16A, 250V, 2P+E | kom | 8
| -16A, 250V, 2P+E, IP44 | kom | 1
10 | Dobava materijala i izrada glavnog izjednačenja potencijala
| -kutija GIP | kom | 1
| -sabirnica za prihvat trake FeZn 30x4mm | kom | 1
| -H07V-K ZŽ 6mm2 (prema BD-u) | kom | 11
| -H07V-K ZŽ 10mm2 (prema R0.1) | m | 3
11 | Dobava, transport i ugradnja materijala za izradu temelja
rasvjetnih stupova,
što uključuje:
-iskoličenje položaja stupova
| -iskop jama temelja u tlu kategorije C | kom | 1
| -uvlačenje savitljive rebraste PEHD cijevi ø63mm, | m3 | 0.8
duljine 1m u temelj
| -zalijevanje betonom klase C 25/30 | kom | 2
uz centriranje čeličnih sidrenih vijaka šablonom
| -formiranje kape temelja uporabom oplate s izvođenjem | m3 | 0.53
skošenja od sredine prema rubu radi otjecanja oborinske vode
| -planiranje preostalog iskopa u okolni prostor | kom | 1
i/ili odvoženje na planirku
| UKUPNO | m3 | 0.2
| KOMPLET (11 STUPOVA) | kom | 11
12 | Čelični pocinčani rasvjetni stupovi
Dobava, transport i ugradnja čeličnog rasvjetnog stupa
visine 6m,masa 75,5kg
sa svm priborom za ugradnju, što uključuje:
-podizanje stupa i nasađivanje temeljne stope
stupa na sidrene vijke temelja
| -centriranje stupa u vertikalni položaj podmetanjem | kom | 1
čeličnih pločica odgovarajuće debljine između kape temelja
i temeljne stope stupa i pritezanje matica sidrenih vijaka
| -premazivanje temeljne stope stupa, vrhova sidrenih | kom | 1
vijaka i matica, te trupa stupa do visine 1,5m iznad
temeljne stope epoksidnim premazom
| UKUPNO | m2 | 0.5
| KOMPLET (11 STUPOVA) | kom | 11
13 | Dobava, montaža i spajanje nasadnika na rasvjetni stup:
| Jednoluk L1 100 1 | kom | 10
| Dvoluk L1 100 2b | kom | 1
14 | Dobava, montaža i spajanje ručnog javljača požara. | kom | 1
15 | Isporuka, transport i ugradnja kabelskog priključnog
| razdjelnika R 6018/2 s jednim osiguračem 6A ili jednakovrijedno. | kom | 11
16 | Dobava, montaža i spajanje fiksnih energetskih stupova : | kom | 2
maksimalne snage 10kW.
Fiksni energetski stup opremljen minijaturnim automatskim
instalacijskim prekidačima C16A, 1P - 3kom, C16A, 3P - 1kom,
te energetskim priključnicama 3x230V, 16A, 1x400V, 16A, te
zaštitnim uređajem diferencijalna struje 40/0,03A, 4P.
Ožičenje stupa i dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
Montaža stupova u zelenu površine prema rješenju na nacrtu.
Fiksni stup isporučiti u kompletu sa temeljem.
Kabelski rov u zelenoj površini
17 | Izrada kabelskih rovova za napajanje vanjske rasvjete, što uključuje:
Iskoličenje trase, ručni i strojni iskop rova te odlaganje zemlje sa
strane rova, dobava i ugradnja pijeska (posteljica kabela)
ispod (10cm) i iznad (10cm) kabel, zatrpavanje kabelskog rova
zemljom iz iskopa u slojevima od po 30cm uz nabijanje motornim
nabijačem, isporuka i ugradnja PVC štitnika iznad kabela, isporuka
i ugradnja PVC trake upozorenja iznad kabela te snimanje trase
prije zatrpavanja sa izradom podloga za upis u katastar
| Rov je širine 0,3m i dubine 0,8m. | m | 218
Kabelski rov ispod asfalta
18 | Izrada kabelskih rovova za napajanje vanjske rasvjete
i polaganje napojnog kabela prema upravljačkom ormaru agregata
i upravljačkom ormaru hidrantske mreže, što uključuje:
Iskoličenje trase, ručni i strojni iskop rova te odlaganje zemlje sa
strane rova, polaganje cijevi u rov, dobava i ugradnja betona u rov
(posteljica cijevi) ispod (10cm) i iznad (30 cm) cijevi, zatrpavanje
zatrpavanje kabelskog rova šljunkom od po 70 cm
uz nabijanje motornim nabijačem, isporuka i ugradnja
PVC trake upozorenja iznad cijevi te snimanje trase
prije zatrpavanja sa izradom podloga za upis u katastar
| Rov je širine 0,5m i dubine 1,2m. | m | 15
Elektro radovi ukupno:

## LAN
III. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
| Opis | Jed. Mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV | Ukupno
1 | Dobava i postavljanje instalacijskih cijevi za spajanje BD
ormarića i EK infrastrukture:
| -PEHD cijev Ø110 mm (podzemni priključak) | m | 12
Napomena: U cijevi provući žicu za eventualno buduće lakše
provlačenje kabela
2 | Dobava, montaža te spajanje priključnog
telefonskog razdjelnika (BD),
". Razdjelnik komplet opremljen
sa priključnim letvicama ( regletama )
za ukupno 1x10 parica i prenaponskom zaštitom :
| LSA-montažni lim, | kom | 1
| LSA-regleta, | kom | 1
| LSA-osnovna zaštita, | kom | 1
| Stavka obuhvaća sav montažni i spojni pribor. | kom | 1
3 | Dobava, postavljanje i spajanje UTP Cat 6 kabela u
ravne PVC cijev ø23mm između BD-a i TEL priključnica u objektu
za zaposlenike.
Ravne PVC cijevi i odstojne obujmice su uračunate u cijenu.
| -kabel UTP Cat 5E | m | 10
4 | Dobava, montaža i spajanje priključnica, a sastoje se od
nazidne kutije, nosivog okvira, ukrasnog okvira te mehanizma:
| -informatička priključnica, RJ 45, 1 modul | kom | 1
5 | Izrada kabelskog rovova za polaganje PEHD cijevi Ø110mm od BD
ormara do granice parcele, što uključuje:
Iskoličenje trase, ručni i strojni iskop rova te odlaganje zemlje sa
strane rova, dobava i ugradnja pijeska (posteljica cijevi) ispod
(10cm) i iznad (10cm) cijevi, zatrpavanje kabelskog rova zemljom
iz iskopa u slojevima od po 30cm uz nabijanje motornim nabijačem,
isporuka i ugradnja PVC trake upozorenja iznad kabela te
snimanje trase prije zatrpavanja sa izradom podloga za upis u katastar
| Rov je širine 0,6m i dubine 0,8m. | m | 6
Elektronička komunikacijska mreža ukupno:

## video nadzor
IV. VIDEO NADZOR
| Opis | Jed. Mjere | Količina | Jed. cijena bez PDV | Ukupno
Dobava i spajanje opreme videonadzora kako sijedi:
1 | Samostojeći 4 kanalni snimač slijedečih karakteristika: | kom | 1
Samostojeći 4 kanalni NVR, podržava 5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 1 x HDD, quadpleks, H.264/H.265 kompresija, brzina snimanja 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p@100fps, HDMI video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 12 VDC, napajač u kompletu.
2 | Hard disk 6TB , za snimače, za pohranu podataka | kom | 1
3 | Vanjska kompaktna IP video kamera, rezolucija 5Mpx/25fps, objektiv 3.3 - 12 mm, H.265, 48 IR LED dometa 30-50 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE, SD kartica | kom | 4
4 | 4-portni PoE switch + 2 x uplink port. 4 x 10/100/1000 Base-T(PoE napajanje)svaki izlaz do 15W, Ukupno do 60W, 2 x 10/100/1000 Base-T uplink, PoE protocol: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Ispravljač 53VDC. | kom | 1
5 | 24" LED monitor, FULL-HD 1920x1080@60Hz, HDMI, VGA, BNC (ulaz/izlaz), Audio ulaz, ugrađeni zvučnici, Širok kut gledanja: 170°(H)/160°(V), 3D comb filter | kom | 1
6 | Dobava, postavljanje i spajanje UTP Cat 6 kabela u
instalacijske cijevi cijev ø20mm između kontejnera
(mrežnog prespojnika) i vanjskih video kamera
Instalacijske cijevi su uračunate u cijenu.
| -kabel UTP Cat 6 | m | 350
7 | Obujmica za montažu kamere na stup. | kom | 4
8 | Spajanje, programiranje i puštanje u rad kompletne opreme
video nadzora do potpune funkcionalnosti, obuka korisnika,
| izrada korisničke dokumentacije. | komplet | 1
Video nadzor ukupno:

## gromobran
V. UZEMLJENJE
| Opis | Jed. Mjere | Količina | Jed. Cijene bez PDV | Ukupno
1 | Dobava i montaža trake za izradu uzemljivača u temelju,
izrada uzemljivača ograde sa spajanje na uzemljivač rasvjetnih stupova,
te izradom izvoda na (PE(N)) sabirnicu u SPMO-u,
metalnu ogradu.
| -traka FeZn 30x4mm | m | 580
| -križna spojnica traka-traka | kom | 30
Uzemljenje, ukupno:

## ispit
VI. ISPITIVANJE, ATESTI, DOKUMENTACIJA
| OPIS | Jed. mjere. | Količ. | Jed. cijena bez PDV | Ukupno
1 | Ispitivanje električne instalacije za sva potrebna mjerenja od ovlaštene osobe, izdavanje atesta i puštanje u pogon
|  | komplet | 1
3 | Ispitivanje rasvijetljenosti prostora, sva potrebna mjerenja te
| izrada protokola o mjerenju. | komplet | 1
4 | Ispitivanje sustava zaštite od munje prema Tehničkom propisu, od ovlaštene osobe
za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
| , izdavanje izvještaja te izrade revizijske knjige | komplet | 1
5 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u tri primjeraka.
(elektroinstalacije, elektronička komunikacijska mreža
| sustav zaštite od djelovanja munje) | komplet | 1
Ispitivanje, atesti, dokumentacija, ukupno:

## rekapitulacija
VII. REKAPITULACIJA
II. | ELEKTRORADOVI
III. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
IV. | VIDEO NADZOR
V. | UZEMLJENJE
VI. | ISPITIVANJA, ATESTI, DOKUMENTACIJA
UKUPNO
PDV
SVE UKUPNO: